Утверждена:

Постановлением Главы сельсовета

от   29.02.2024 г № 51

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

новозоринский сельсовет

павловского района алтайского края

НА  ПЕРИОД 2025-2026 Год

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источник тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источника тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии................................................................................................. |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечения топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей........................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.......................................................................... Раздел 3. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения………………….. |  |
| Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии.......................................................................... |  |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение........................................................................................................................................ |  |
| Раздел 8. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки источника тепловой энергии....................................................................................................................................... |  |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным сетям.................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2032 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Новозоринский сельсовет,  далее МО Новозоринский сельсовет, до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Новозоринский сельсовет  входит в состав Павловского района, Алтайского края. Новозоринский сельсовет был образован в 1974 году. Площадь МО Новозоринского сельсовета составляет 1026,9 Га.

В состав территории МО Новозоринский сельсовет входит: п. Новые Зори, п. Малая Штабка, с. Моховое. Административным центром Новозоринского сельсовета Павловского района является п. Новые Зори, расположен в 30 км. от г. Барнаула и 45 км. от районного центра.

Таблица 1.1. Сведения о площади и численности постоянного населения МО Новозоринский сельсовет (по состоянию на 01.01.2024г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новые Зори п. Малая Штабка с. Моховое | 1026,9 |  | 3542 |

Основную производственную базу МО Новозоринский сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- ООО «Птицефабрика Комсомольская»;

- МУП «Новозоринские КС»

- ООО «Диво Алтая»;

- ИП «Коротич В.Н.» (АЗС);

- ИП «Чертов А.Н.» (АЗС);

- Западно-Сибирская ж/д станция «Штабка»

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Новозоринский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованным источником теплоснабжения является котельная.

Зоны, не охваченные источником централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО   Новозоринский сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

1. Котельная п. Новые Зори ул. Комсомольская 3а.

Таблица 2.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Новозоринский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубном.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 6,45 | 1,480 | 95/70 | 9,790 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В п. Новые Зори централизованное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты и жилых дома (школа, больница, административные здания, учреждения культуры, детский сад). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла.

Часть 2. Источник тепловой энергии

Таблица 2.2. Описание котельной

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п. Новые Зори (МУП "Новозоринские КС) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ природный; Аварийное топливо – дизельное топливо. Котлоагрегаты: Стальной водогрейный трехходовой котел «КВ-5,0ГМ» - 1 шт. Стальной водогрейный трехходовой котел «КВ-2,5ГМ» - 1 шт. Сетевой насос «IpI 150/340» – 2 шт. Насос 1-контур «IpI 65/160» – 3 шт. Подпиточный насос 1 конт. «IpI 32/130» -1 шт. Подпиточный насос 2 конт. «IpI 40/130» –1 шт. Рециркуляция котлов « IpI 80/115» – 1шт. « IpI 65/115» – 1 шт. Приточная вентиляция - 1 Крышный вентилятор - 1 Противонакипный аппарат – 1шт. Горелка «Ci- 510 DSPGN» – 1 шт. Горелка «СОМИСТ – 250» – 1 шт. КОМПЛЕКСОН – 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 6,45 Гкал/час. (7,093 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 5,07 Гкал/час. (5,896 МВт) подключенная тепловая нагрузка 1,975Гкал/час |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях) 2480,201Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2015 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 10383,226 м3/год; полезный отпуск тепловой энергии 7778,39 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения МО Новозоринский сельсовет представлено в табл. 2.3.

Рис. 2.3. Схема тепловой сети от котельной в п. Новые Зори

Протяженность – 9,79 км. (основная трасса 5,86 + подводки 3,93)

№4	№2

№29	№20

ШКОЛА

№16   №18	№27	№25

Ул. Школьная                                                                            Пожарная часть

БОЛЬНИЦА

№23

№21	 №19                   ул. Октябрьская

цех

№14

Дом культуры

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

МАГАЗИН

№4

№11                     №6	 №3	  №2

КОТЕЛЬНАЯ

№8

№3

№5

№13		№4	ул. Советская

№10	 №7

№11       №5

СС

№15

№9	№6

№17

№7

№16   №14 ул.Комсомольская

№7А

Д/ САД

№31              №35

№33

Таблица 2.3. Описание тепловой сети котельной п. Новые Зори

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная п. Новые Зори (МУП "Новозоринские КС) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 º С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно. |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 2480,201 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 39 приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Новозоринский сельсовет действует 1 источник теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.

Таблица 2.4. зона действия источников теплоснабжения МО Новозоринский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП "Новозоринские КС" | Отопительная котельная п. Новые Зори | Юридические лица: - МБОУ «Новозоринская СОШ»; - Администрация Новозоринского с/с; - КГБУЗ «Городская поликлиника №12»; - филиал МБУДО «Павловская ДШИ»; - МБУК «Павловский многофункциональный центр культуры»; - ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайского края»; - ООО «Уход и милосердие»; - МО МВД России «Павловский»; - ООО «Мария-Ра» - ФГУП «Почта России»; - Сбербанк России с. Н.З.; - ОАО «Ростелеком»; - ООО «Автомаш-Сервис.»; - ИП. «Киселева Е.В..».; - ИП «Никонова Н.Н..»; - ИП «Малахова Л.И.»; - ИП «Ефименко И.Н.»; - ИП «Болгова Н.В.»; - ИП «Козлова Н.И.»; - ИП «Герасимюк Т.Ю.»; - ИП «Ломова Т.А.»; - ИП «Звягинцева С.Н.»; - ИП «Грознова С.В.»; - ИП «Кушнина С.А.»; - ИП «Радченко Н.И.» - ИП «Муравская В.В.» - ИП «Ермакова Е.В.» Физические лица: - ж/д ул. Станционная, 2; - ж/д ул. Станционная, 4; - ж/д ул. Октябрьская, 14; - ж/д ул. Октябрьская, 19; - ж/д ул. Октябрьская, 21; - ж/д ул. Октябрьская, 23; - ж/д ул. Октябрьская, 25; - ж/д ул. Октябрьская, 27; - ж/д ул. Октябрьская, 29; - ж/д ул. Октябрьская, 17б; - ж/д ул. Комсомольская, 3; - ж/д ул. Комсомольская, 4; - ж/д ул. Комсомольская, 5; - ж/д ул. Комсомольская, 6; - ж/д ул. Комсомольская, 7; - ж/д ул. Комсомольская, 8; - ж/д ул. Комсомольская, 9; - ж/д ул. Комсомольская,10; - ж/д ул. Комсомольская, 11; - ж/д ул. Комсомольская, 14; - ж/д ул. Комсомольская, 16; - ж/д ул. Комсомольская, 31; - ж/д ул. Комсомольская, 33; - ж/д ул. Комсомольская, 35; - ж/д ул. Советская, 2; - ж/д ул. Советская, 3; - ж/д ул. Советская, 4; - ж/д ул. Советская, 5; - ж/д ул. Советская, 6; - ж/д ул. Советская, 7; - ж/д ул. Советская, 7А; - ж/д ул. Дачная, 11; - ж/д ул. Дачная, 13; - ж/д ул. Дачная, 15; - ж/д ул. Дачная, 17; - ж/д ул. Железнодорожная, 20; |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.

Таблица 2.5. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Новозоринский сельсовет (по договорам на 2024 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2024 год), Гкал/ ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 2.5. Распределение тепловой нагрузки по котельной МО Новозоринский сельсовет.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения,  представлены в табл. 2.6.1-2.6.2

Таблица 2.6.1 Баланс тепловой мощности котельной МО Новозоринский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 6,45 | 6,45 | 0,024 | 6,077 | 1,975 | 4,475 | 31 | 0,472 | 31,9 |

Таблица 2.6.2 Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО  Новозоринский сельсовет.

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная | 10383,226 | 124,635 | 2480,201 | 7778,39 | 0 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Новозоринский сельсовет не выявлено.

Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7. Балансы теплоносителя.

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 6,45 | 1,480 | 0,503 |

Часть 8. Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания природного газа 7900 ккал/м3.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.

Таблица 2.8. топливный баланс источника тепловой энергии.

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный рачход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | «КВ-5,0ГМ» — 1 шт. «КВ-2,5ГМ» — 1 шт. | Газ природный | 10383,226 | 150,5 | 1563 |
|  | итого |  |  | 10383,226 |  | 1563 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.

Таблица 2. 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП "Новозоринские КС"

| Наименование организации | МУП "Новозоринские КС" |
| --- | --- |
| Место расположение организации | п. Новые Зори |
| Наименование муниципального образования | Павловский район |
| Юридический адрес | 659010 Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 12 |
| Почтовый адрес | 659010 Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Комсомольская, 12 |
| Ф.И.О. руководителя | Маракуев А.А |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Речкунова Л.М. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Гл. Инженер – Бурдин С.С. Экономист - Мотина Н.Г. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-81-35509 |
| ИНН | 2261010215 |
| КПП | 226101001 |
| ОГРН | 1192225028555 |
| Период представления информации: | Плановый 2025 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  |  | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.23 № 466 |
|  | одноставочный | Руб./Гкал |  | 2520,52 |  |
|  |  | Руб./Гкал |  | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. 2872,33 | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.23 № 466 |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  | 5118,27 |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | Тыс. Руб. |  | 1347,96 |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | Тыс. руб |  | 15779,95 |  |
|  | Прибыль | Тыс. руб |  | 0 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | Тыс. Руб. |  | 20976,53 |  |
| 2.7 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал |  | 10,26 |  |
| 2.8 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал |  | 7,78 |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал |  |  |  |
| 2.9 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  | 24,2 |  |
| 2.10 | Протяженность тепловых сетей | км. |  | 9,79 |  |
| 2.11 | Количество котельных | шт. |  | 1 |  |
| 2.12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек |  | 13 |  |
| 2.13 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал |  | 152,3 |  |
| 2.14 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал |  | 0,033 |  |
| 2.15 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал |  | 0,226 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. |  | 0 |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час |  | 0 |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек |  | 0 |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  |  |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт |  | 0 |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт |  | 0 |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт |  | 0 |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч |  | 6,1 |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.

Таблица 2.10. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующих на территории МО Новозоринский сельсовет.

| года | 01.07.2020 31.12.2020 г. | 01.01.2021 31.12.2021г | 01.01.2022 30.11.2022 г. | 01.12.2022 31.12.2023г. | 01.01.2024 30.06.2024 г. | 01.07.2024 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. | 2006,05 | 2006,05 | 2006,05 | 2520,52 | 2520,52 | 2872,33 |
| % роста | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 14 |

Рис. 2.10. Динамика тарифов на тепловую энергию.

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов.

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источника тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) график работы источника тепловой энергии, в том числе график перевода котельной в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточного источника тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельной;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключенное тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2024 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Новозоринский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11. Категории тепловой мощности котельной МО "Новозоринский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность , Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельной по тепловой мощности | Категории классификации котельной по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 6,1 | 1,480 | 4,62 | 24 | умеренно централизованное | децентрализованное |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.12. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Новозоринский сельсовет.

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка , Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | Тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 9,79 | 1,975 | 6,1 | 0,20 | 0,62 | 1,08 |
|  | итого | 9,79 | 1,975 | 6,1 | 0,20 | 0,62 | 1,08 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Новозоринский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 24% связаны с износом и плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Износ котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжение.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.13.

Таблица 2.13. базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения.

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 1,975 | 10383,226 |
| Итого |  | 1,975 | 10383,226 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи техническим состоянием источника тепловой энергии МО Новозоринский сельсовет и тепловых сетей этого источника, их убыточностью, степенью износа котельного оборудования и тепловых сетей  основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Новозоринский сельсовет на расчетный период до 2026 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 50% изношенных, выработанный срок тепловых сетей (в 2025 году планируется замена тепловой сети по ул. Октябрьская). И произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах на тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2023 г.) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | п. Новые Зори | 6,1 | 1,898 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источника и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2023 г.) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Котельная | 6,1 | 1,898 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |

Раздел 3. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации (МУП «Новозоринские КС»).

Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Новозоринский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2026г., - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества газа.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 8. Решение об определении теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОЗОРИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" (МУП «Новозоринские КС»)

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки источника тепловой энергии.

Источник тепловой энергии работают автономно.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйные сети отсутствуют.